安徽新安银行机房基础设施维保服务项目采购的供应商征集公告

因我行业务发展需要，为保障机房内IT信息系统的稳定运行和满足监管要求，我行拟对本地机房基础设施维保服务进行采购，欢迎具有相应资质，并能提供完善服务的供应商参加本次项目，现将有关事宜公告如下：

一、采购项目名称及内容：

采购人：安徽新安银行股份有限公司

项目名称：新安银行机房基础设施维保服务项目

项目预算：总预算不超过5.9万元人民币。

采购需求：机房内空调、UPS、发电机、消防等基础设施系统维保。

- 二、资格要求：

- 1、须为在中华人民共和国境内注册的合法经营企事业法人或其他组织机构，注册资金不少于500万元人民币，具有独立承担民事责任的能力，提供有效的营业执照复印件并加盖公章。

- 2、应诚实守信，不得提供虚假材料，无提供虚假材料报名参加采购或招标的历史行为，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单，也不得被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信名单。（须提供“信用中国”网站及“国家企业信用信息公示系统”查询的信用记录截图打印稿并加盖单位公章）。必须未被招投标监督管理部门限制投标（禁止期内），提供承诺书，格式自拟。

- 3.存在关联关系的不同供应商，不得同时参加本项目。关联关系企业包含以下情况:

- (1)与本企业单位负责人为同一人的其他企业;

- (2)与本企业存在直接控股、管理关系的其他企业;

- (3)供应商应向采购人如实披露与本单位存在关联关系的其他企业。

- 如存在关联情况，我方有权取消关联关系企业参与该项目的资格或重新组织采购。

- 4、自2022年1月1日至今，供应商须具有至少1个同级金融行业的维保项目案例或其他行业的维保项目案例（案例至少同时包含UPS系统和精密空调系统）。

- 5、须具有中国电子工业标准化技术协会颁发的信息技术服务标准符合性证书（ITSS）。https://www.itss.cn/web/itss/c/xxcx/cert

- 6、供应商须具有人力资源和社会保障部门颁发的建筑电气专业工程师及为其缴纳的近3个月社保。

- 7、不接受联合体参加，选中供应商不得转包或分包。

- 三、报名方式及资格审查：

供应商须将资格要求材料于本公告挂网日起7个工作日内发送至新安银行邮箱（ztb@xa-bank.com），待行方资格审查通过后，通知参加采购。

供应商应当制作采购文件。内容包括但不限于，本公司简介、优势、以往的项目案例、其他相关材料等。采购文件应统一用A4信封密封，封口处加盖供应商公章（或个人签名），信封正面注明供应商名称、代理人姓名及联系方式、项目名称、投递日期等事项。

- 四、联系方式和采购时间：

采购人：安徽新安银行股份有限公司

采购联系人：管雨(0551-69125926)

邮箱：ztb@xa-bank.com

采购监察电话：周敏(0551-69125983)

采购监察邮箱：zhoumin@xa-bank.com

地址：安徽省合肥市高新区创新大道2800号安徽新安银行

采购日期：具体时间以行方最后通知为准

- 五、采购要求

| 序号 | 系统名称 | 配套设施 | 服务方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 1套市电配电柜及配件；1套UPS配电柜及配件、主机柜配套PDU和工业连接器及空开和线缆等 | 全包服务 |
| 2 | 防雷、接地系统 | 1套防雷系统和1套接地 | 全包服务 |
| 3 | 消防系统 | 1套报警及检查系统：含感烟探测器、感温探测器、应急照明、声光报警器、安全出口灯、隔离模块、紧急启停按钮等 | 全包服务 |
|  |  | 1套灭火系统：含灭火剂瓶组及其配件 | 全包服务 （不含药剂和消防钢瓶检测） |
| 4 | UPS系统 | 3台UPS主机(科士达10K/20K/30K) | 全包服务 |
|  |  | 100节蓄电池（理士） | 半包服务 |
| 5 | 空气调节系统 | 2台精密空调（科士达）和2套新风系统 | 全包服务 |
| 6 | 柴油发电系统 | 1套发电机系统（泰豪160KW） | 全包服务 |
| 7 | 集中监控系统（中广控和海康威视） | 1套中广控机房集中监控系统，1套海康威视录像系统，1套门禁系统 | 全包服务 |

备注：

（1）全包服务：设备在正常使用情况下发生故障，供应商所提供的服务及所更换的配件均不再另收取费用。

（2）半包服务：在维修过程中，如需更换备件，采购人需另行支付备件费用；如需供应商配合提供，供应商需以优惠价格供应。

维保服务内容（包括但不限于）

1）7*24小时服务；

2）现场和远程支持；

3）季度巡检，日常故障隐患处理；

4）重要时点的支持保障；

5) 重要事项：维保服务项清单中设备系统质保和维护（故障维修及更换），应急保障。UPS系统：主机及电池检查，充放电测试；空调系统：外机、过滤网、加湿罐清洁及更换，制冷剂按需补充更换；新风机：滤网清洁及更换；消防：钢瓶压力检查、压力表连接状态；发电机：启停检测，电池和皮带按需更换，滤芯、防冻液、机油更换；动环监控系统：视频录像保存，温湿度检测、漏水检测、防雷接地、门禁、短信告警、各检测模块等；市配电系统：电压电流及模块检查，PDU插座、电线工业连接器、接触器断路器开关等；报告：季度巡检和年度总结报告，事项服务报告，故障检修报告；

6）防雷检测并出具认证机构报告；

7) 须提供3节的12V 100AH全新铅酸蓄电池应急替换，以确保整体蓄电池组的性能优良和1个电源供电柜开关；

8）维保服务期壹年。

- 六、响应文件要求

- （1）报价格式

- 报价函

- 1.在研究了贵方发布的关于采购机房维保项目文件的全部内容和要求后，我方愿以人民币【请填写含税总价】     (大写:      )的总价，按文件的规定承担全部服务责任。

- 2.我方保证提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律责任。

- 3.如我方成交，我方将在法律规定的期限内与贵方签订正式合同，并严格按照合同约定的期限和质量要求，完成规定的全部义务。

- 4.本报价函的报价有效期为报价之日起30天内。

- 报价表格式：

| 序号 | 系统名称 | 配套设施 | 价格（元） | 服务方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 | 1套市电配电柜及配件；1套UPS配电柜及配件、主机柜配套PDU和工业连接器及空开和线缆等 |  | 全包服务 |
| 2 | 防雷、接地系统 | 1套防雷系统和1套接地 |  | 全包服务 |
| 3 | 消防系统 | 1套报警及检查系统：含感烟探测器、感温探测器、应急照明、声光报警器、安全出口灯、隔离模块、紧急启停按钮等 |  | 全包服务 |
|  |  | 1套灭火系统：含灭火剂瓶组及其配件 |  | 半包服务 （不含药剂和消防钢瓶检测） |
| 4 | UPS系统 | 3台UPS主机(科士达10K/20K/30K) |  | 全包服务 |
|  |  | 100节蓄电池（理士） |  | 半包服务 |
| 5 | 空气调节系统 | 2台精密空调（科士达）和2套新风系统 |  | 全包服务 |
| 6 | 柴油发电系统 | 1套发电机系统（泰豪160KW） |  | 全包服务 |
| 7 | 集中监控系统（中广控和海康威视） | 1套中广控机房集中监控系统，1套海康威视录像系统，1套门禁系统 |  | 全包服务 |
| 8 | 含税合计（人民币） |  |  | 税率% |

备注：报价以含税人民币报价进行计算；报价包括供货、安装、调试、培训、税费、其他等完成本项目的全部费用；涉及其他费用请注明费用类目，若类目较多可自行增加费用行。报价表中须标明税率。

报价单位（单位盖章）:

法定代表人(或授权代表)签字:

联系电话:

日期:

（2）法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：安徽新安银行股份有限公司

本授权书声明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（报价人名称）的法定代表人，现任（报价人名称）（职务）。在此授权（被授权人姓名、职 务、联系电话）作为我公司的全权代表人，在（项目名称）的项目及其合同执行过程中，以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于             年       月       日签字生效，特此声明。

| （身份证复印件正面） | （身份证复印件正面） |
| --- | --- |
| （身份证复印件反面） | （身份证复印件反面） |

法人身份证复印件（加盖公章）：             被授权人身份证复印件（加盖公章）：

报  价 人（法人公章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字 ）：

日     期：

（3）2022年1月1日以来完成的项目案例（格式自拟）

- （4）营业执照副本、资格要求的文件、公司简介等材料（格式自拟）

（5）供应商廉洁承诺书

供应商廉洁承诺书

安徽新安银行股份有限公司：

本着遵循集中采购公开透明、公平竞争和诚实信用原则，我单位申请作为贵行集中采购供应商，自愿遵守以下廉洁承诺：

一、不向贵行相关工作人员及其配偶、近亲属赠送礼金、有价证券（卡）、物品、好处费等；

二、不给贵行相关工作人员及其配偶、近亲属报销各种费用，支付各种名义的佣金、中介费、咨询费；

三、不给贵行相关工作人员及其配偶、近亲属提供通讯设备、手提电脑、交通工具；

四、不邀请贵行相关工作人员及其配偶、近亲属参与高消费餐饮、娱乐或旅游等；

五、不邀请贵行相关工作人员及其配偶、近亲属参与以钱物为赌注的打牌、打麻将或涉“黄”、涉毒等活动；

六、不以低于市场价格为贵行相关工作人员装修住房或购买物品；

七、不邀请贵行相关工作人员及其配偶、近亲属参与我单位的投资参股、合伙做生意等；

八、不与贵行相关工作人员及其配偶、近亲属发生非正常资金往来；

九、不向贵行相关工作人员及其配偶、近亲属输送或变相输送其他不正当利益；

十、积极配合贵行调查、检查等工作，及时提供相关资料和客观信息。如违反上述任何承诺之一的，贵行可取消我单位的供应商资格。

承诺人：

承诺日期：

- 注意：以上所有证明文件、营业执照、承诺书、授权书、报价函等材料须加盖公章，并建立目录索引标注页码。